VISITE DU SITE DE MERIADECK (SERVICE DE LA DEPENSE) LE 8 JUIN 2012

Cette visite a été déterminée suite à l'inscription sur le registre d'hygiène et sécurité du service de la dépense.
Il apparaît que des agents et des auxilliaires travaillent en permanence dans un bureau aveugle, mal aéré et dépourvu de convecteurs à chaleur réversible.
La délégation FODRFIP a constaté en visite sur place qu'effectivement les agents travaillaient à la lumière artificielle et qu'il régnait dans ce local une chaleur étouffante malgré l'utilisation de deux ventilateurs sur pied et toutes portes ouvertes.
Or, ces portes coupe-feu de ce local devraient être fermées en permanence . Elles sont cependant maintenues ouvertes par un extincteur et une table (photo sur demande) pour l'aération du local afin que les agents présents supportent mieux la chaleur.
Notre proposition après visite de l'étage et afin d'éviter toute manutention inutile :
- dans l'immédiat, un ou deux climatiseurs portables
- prévoir l'installation de deux convecteurs similaires à ceux des autres bureaux. Il y a peut être possibilité de se repiquer sur des lignes existantes à proximité.
- prévoir la création de plusieurs opercules ouvrants sur les murs mitoyens avec l'autre bureau.

Ce projet pourrait être présenté au prochain CHSCT.

Suite à la visite d' autres bureaux de cet étage, quelques anomalies ont été relevées par la délégation FO :
Fils traînant sur le sol et problèmes fenêtres et rideaux .
Nous proposons :
- mettre des goulottes collées au sol dans les bureaux (risque de chute)
- éviter d'utiliser des ventilateurs sur pied branchés sur les prises de sol (cf local des archives ci-dessus mentionné)
- fermeture des fenêtres et des rideaux : une révision s'impose. Les services techniques peuvent changer les poignées et resserrer celles qui fonctionnent pour un meilleur confort des agents (photo sur demande) . Toutes les fenêtres devraient pouvoir s'ouvrir, le blocage par vis est à éviter.

Nous restons à votre disposition pour toute explication.